## SOP&SOE
| 项目额定容量 |  | 150MW
| 项目额定能量 |  | 300MWh
| 机型系列 |  | 0.5C315Ah
| 电芯类型 |  | 315Ah
| 总套数 |  | 30
| 机型 |  | ENS-LC10060-5500
| 放电过程 | SOC (%) | 站端可放功率 | SOP (kW) |  | SOC (%) | SOE (kWh)
|  |  |  | 直流侧 | 交流侧 （690V） |  | 直流侧 | 交流侧 （690V）
|  | 100 | 5332 | 202 - 5189 | 180 - 5099 | 100 | 10075 | 9835
|  | 100-99 | 5332 | 5189 - 5196 | 5099 - 5106 | 100-99 | 9809 | 9537
|  | 99-3 | 5332 | 5196 - 5450 | 5106 - 5312 | 99-3 | 9725 | 9501
|  | 3 - 2 | 5332 | 5450 - 5442 | 5312 - 5306 | 3 - 2 | 9669 | 9437
|  | 2 - 1 | 5332 | 5442 - 4707 | 5306 - 4583 | 2 - 1 | 130 | 126
|  | 1 - 0 | 5332 - 0 | 4707 - 0 | 4583 - 0 | 1 - 0 | 0 | 0
| 充电过程 | SOC (%) | 站端可充功率 | SOP (kW) |  | SOC (%) | SOE (kWh)
|  |  |  | 直流侧 | 交流侧（690V） |  | 直流侧 | 交流侧（690V）
|  | 0 | 5332 | 210 - 5032 | 234 - 5152 | 0 | 0 | 0
|  | 0-1 | 5332 | 5032 - 5053 | 5152 - 5178 | 0-1 | 248 | 148
|  | 1-97 | 5332 | 5053 - 5291 | 5178 - 5443 | 1-97 | 10304 | 10455
|  | 97-98 | 5332 | 5291 - 4970 | 5443 - 5108 | 97-98 | 10403 | 10564
|  | 98-99 | 5332 | 4970 - 4566 | 5108 - 4695 | 98-99 | 10570 | 10736
|  | 99-100 | 5332 - 0 | 4566 - 0 | 4695 - 0 | 99-100 | 10765 | 10944
*表格结果基于单套系统数据计算